**Терморегулятор XH-W3002 110-220V/1500W**

**Характеристики**

Тип терморегулятора: электронный

Напряжение питания: 220 В  
Способ монтажа: настенный  
Коммутация нагрузки: напряжение питания  
Минимальная температура: -50 °C  
Максимальная температура: 110 °C  
Максимальная мощность: кВт  
Цена деления термостата: 0.1 °C  
Точность термостата: 0.3 °C  
Наличие калибровки: Есть

**Описание**

Электронный регулятор температуры XH-W3002 для настенного монтажа имеет только одно реле, соответственно, управляет одновременно только одним устройством в любом из двух режимов: нагрев или охлаждение.  
Все, вносимые Вами изменения температурного режима, сохраняются в энергонезависимой памяти и сохраняются, даже если устройство выключено  
Отличительная особенность: выход устройства - это не контакты реле, а уже подключение нагрузки, т.е. 220 вольт.  
Может применяться в морозильных ларях, холодильниках, инкубаторах, аквариумистике, коптильнях и т.д., где достаточно поддержания температуры с точностью до 1 градуса.  
Терморегулятор имеет возможность калибровки датчика, т.е. задание коррекции температуры.

**Технические характеристики терморегулятора  XH-W3002**

Габаритные размеры: 60 x 45 x 31 мм  
Диапазон измерения температуры: -50°C …110°C  
Диапазон контроля температуры с точностью 0.1°C : -20°C …75°C  
Разрешение измерения: 0.1°C  
Разрешение настройки: 0.1°C  
Разрешение калибровки: 0.1°C  
Диапазон калибровки: ±10°C  
Точность : 0.3°C  
Напряжение питания, В: 220  
NTC сенсор (10K/B) 1%  
Максимальный ток нагрузки: 10A / 220VAC.

Максимальная мощность подключаемой нагрузки  
Напряжение: 220 В (переменный ток)  
Максимальная мощность: 1.5 кВт

**Подключение цифрового термостата XH-W3002**

Черный и красный провод - напряжение питания 220 В. Пара желтый и черный напряжение питания нагрузки (тэна, охладителя и т.д.)  
Включение осуществляется нажатием на кнопку "SET". Чтобы выключить термостат нужно нажать на неё же и удерживать в течение 3-х секунд.

**Инструкция по использованию**

В нормальном режиме при нажатии кнопки "стрелка вверх" отображается температура включения. Нажатие кнопки "стрелка вниз" отображает температуру выключения нагрузки.  
Например, заданы температура включения 20°C, а выключения 25°C. В таком режиме когда температура понизится до 20°C нагрузка включится, при достижении 25°C - выключится. При задании температуры включения выше температуры выключения термостат начнёт работать в режиме охлаждения.

Изменение параметров работы

1. нажать кнопку с иероглифом и держать пока на экране не загорится Р0  
2. стрелками выбрать параметр (P0-P3) и нажать кнопку с иероглифом  
3. стрелками выбрать значение и снова нажать кнопку с иероглифом

Описание параметров термостата:

Р0 - температура включения -50 - +110°C  
P1 - температура отключения -50 - +110°C  
Р2 - дельта коррекции температуры (для калибровки датчика) -10 - +10°C  
P3 - задержка включения 0 - 10 минут

При нажатии одновременно кнопок стрелок вверх и вниз произойдёт сброс к заводским настройкам.

Если на дисплее отображается значение "LLL", то проверьте подключение датчика  
Если на дисплее отображается значение "HHH", это значит температура превысила измеряемые показания.